江门市生态环境局

江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2023〕30号

当事人：江门XX塑胶厂有限公司

统一社会信用代码：91440700617729299P

法定代表人：李X强

地址：江门市建设三路193号

一、环境违法事实和证据

2023年5月8日和5月30日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事塑料制品制造项目，检查时注塑车间的门口与厂房连通，注塑工序处于未密闭的空间，有2台注塑机（B1-12号、B1-26号）正在生产，其产生的废气经上方的外部集气罩收集，经管道至“二级活性炭吸附”废气治理设施处理后外排，该治理设施正在运行。我局委托利诚检测认证集团股份有限公司对两台注塑机（B1-12号、B1-26号），在距离集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置进行风速检测。根据利诚检测认证集团股份有限公司出具的《检测报告》（报告号：JMCQ23050802）显示，在注塑机（B1-26号）集气罩最远处监测点1#的平均风速为0.24m/s,未达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 38722-2019）10.2.2“废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合 GB/T 16758 的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T 4274—2016 规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速不应低于 0.3 m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。”的要求。即你单位存在未在密闭空间或者设备中进行产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动且未按照规定使用污染防治设施的违法行为。

上述事实有我局2023年5月8日和2023年5月30日现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、现场检查拍摄照片和视频、《检测报告》（报告号：JMCQ23050802）及报告移交记录表、江门市生态环境局当事人送达地址确认书、2023年5月8日江门XX塑胶厂有限公司两台注塑机（B1-12号、B1-26号）生产计划单、塑料粒PETG的MSDS报告、江门市生态环境局改正违法行为通知书（NO:2200102）等为证。

- 你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条的规定，我局于2023年6月19日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权进行陈述、申辩。

- 二、陈述申辩意见及采纳情况

- 2023年6月26日，你单位向我局提交《环境行政处罚陈述申辩书》。

- 陈述申辩意见

- 1.我单位已对问题进行整改并经自测达标，后续将进一步升级改造环保设备。

- 2.我单位一直重视环保管理工作，近年因疫情等原因经营存在困难，处罚将影响我单位的经营及信心。希望可以免于处罚。

- 综上，希望考虑我单位实际情况免于处罚。

- 采纳情况

- 经审查，我局认为：

- 针对你单位提出免于处罚的申辩意见，由于我局执法人员2022年8月4日已针对你单位挥发性有机物收集治理设施风速低于0.3 m/s发出改正违法行为通知书，2023年5月8日检查时你单位仍未改正违法行为，不满足《江门市生态环境依法不予行政处罚的轻微环境违法行为清单》中不予处罚的情节，故不采纳该意见；针对你单位提出“我单位已对问题进行整改并经自测达标，后续将进一步升级改造环保设备”的意见，经我局执法人员核查，你单位已主动改正违法行为，属于从轻处罚情节之一，故采纳该意见。

- 综上所述，我局对你单位提出的上述部分意见予以采纳，对你单位拟作出罚款陆万柒仟伍佰元（小写：67500元）予以从轻处罚。

三、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一项和参照《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第六条、第七条以及《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》附件《江门市生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准参照表》“第四章 中华人民共和国大气污染防治法”中“一、产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，未在密闭空间或者设备中进行，未按照规定安装、使用污染防治设施，或者未采取减少废气排放措施”的“4.1裁量标准”的规定，我局决定对你单位作出罚款陆万元(小写：60000元)的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第六十七条和第七十二条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《广东省非税收入一般缴款书》并将罚款缴至指定银行。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。

四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第七条、《中华人民共和国行政复议法》第九条和第十二条以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，0750-3291960。

江门市生态环境局

2023年8月7日

抄送：区市场监督管理局、环市街道办事处